河南天源实业发展集团有限公司

天源永和智能监控系统及网络设备采购招标文件

- 项目概况

1.1项目名称：天源永和智能监控系统及网络设备采购
1.2资金来源：企业自筹

1.3计划供货期：30日历天

1.4建设地点：禹州市天源生物科技有限公司

二、招标范围:  详见URS文件

1、项目介绍

永和制药B2车间、B1车间、A2车间、办公楼机房和化验室各项施工以及就绪。现经公司研究决定，进行厂区车间及办公楼的智能化建设，根据MES系统的运行需求，需要在各车间多处位置布放信息点位，并计算机网络系统建设中心机房、智能控制室、AI智能监控和容灾备份系统，以满足GMP生产管理的需求。

2、背景与目标

## 2.1背景

该项目包括B2车间、B1车间、A2车间、办公区和厂区五个区域的智能化施工和部分设备采购。

## 2.2目的及益处

该工程完成后，满足公司生产办公对智能化方面的需求，完善质量控制体系、提高质量控制水平。对生产实现智能化管理，提高生产效率和管理效率。

## 2.3主要功能

该工程功能主要由综合布线系统、计算机网络系统、中心机房及控制室系统、监控系统，提供符合生产管理要求的生产及办公环境。

# 质量要求

施工质量应满足国家相关施工标准的要求。

4、其他要求

- 视频监控实现统一监控、统一存储、统一厂家、统一产品、分级控制、分域管理，使视频监视系统能够互联互通，满足视频监控系统全局化、整体化的发展，能够完成智能采集生产过程中的违规操作，对违规事件实时提醒，并记录存档。

- 系统设计需采用全高清摄像机或AI智能摄像机，实现车间和厂区办公楼必要位置的监控。

根据收集的信息，对下述流水线工作员工行为规范进行识别：

- 手未过腰检测

- 弯腰捡拾检测

- 未佩戴眼口罩

- 违规坐地、坐桌子

- 违规跨界

- 产线重点区域管控

- 监控中心可以调用任意区的视频图像信息。

- 要求摄像机具备防强磁场、防粉尘的能力，设备需要达到IP66等级。

- 系统所有设备均基于TCP/IP架构连接入网。

- 管理平台支持对接MES系统，MES系统通过提取事件记录信息及视频和图片。

- 应满足永和制药日常办公需求，互联网业务需求，ERP系统、LIMS系统、MES系统、SCADA系统、在线粒子监控系统、GMP合规管理系统业务需求智能化设备，IP监控、IP门禁、IP广播等智能化系统等网络传输需求。

- 永和制药信息化网络组建投入使用以后是一个要求相对稳定的环境，对网络的稳定性要求相当的高。如果万一出现网络中断的现象，很可能就会对永和制药业务造成损失，有一些数据可能造成丢失，所以必须保证网络的稳定、可靠、高效。

- 可对全网设备进行集中管理，实时检测设备的状态与链路状态的管理需求。能够实现全网的安全管理，包括：IP、MAC的盗用问题、防止接入用户的非法DHCP Server、Proxy等用户。

- 对于用户的上网行为能够实现实时的跟踪以及事后的追查。

所有的材料、安装必须符合国内的相应规定，同时供应商需要提前将相关文件及资质提交我公司批准。

5.系统

| 需求编号 | 需求描述 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- |
| URS-01 | 综合布线 |  |
| URS-01-001 | 海康威视六类室内屏蔽线缆 ISO11801,EIA/TIA-568； | □是□否 |
| URS-01-002 | 综合布线主干线缆为万兆多模光缆。符合标准TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801。 | □是□否 |
| URS-01-003 | 机房线缆使用配线架理线架执行标准：ISO/IEC11801，EN50173。 | □是□否 |
| URS-01-004 | 信息插座、转接点、水平电缆等设备。水平线缆长度不大于100米。 | □是□否 |
| URS-01-005 | 信息插位到走廊顶部水平桥架这段线缆采用预埋KBG管过线，走廊顶部水平桥架连接至楼层配线间，楼层配线间通过主桥架连接至中心机房。 | □是□否 |
| URS-01-006 | 由交叉连接的端接硬件及快接式跳线等组成，以实现对信息点的灵活管理。 | □是□否 |
| URS-01-007 | 以配线架为主要设备，配线设备可直接安装于墙面防火板上，或安装于19寸机架或19寸机柜上。 | □是□否 |
| URS-01-008 | 所有网络设备均安装于弱电机柜内。 | □是□否 |
| URS-01-009 | 机房中的数据总配线架选用24口机柜安装的光纤配线架，每层的分配线架选用24口机柜安装的光纤配线架；且安装在2米高的19英寸标准工业用机柜内部。 | □是□否 |
| URS-01-010 | 普通面板为86*86mm标准尺寸，符合国内使用习惯；面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰；面板防火级别：UL-94V0。 | □是□否 |
| URS-02 | 计算机网络系统 | □是□否 |
| URS-02-001 | 总体网络采用二层网络架构，接入层采用千兆接口到终端。 | □是□否 |
| URS-02-002 | 核心万兆并且具有平滑扩容的能力。保障系统连续稳定运行。 | □是□否 |
| URS-02-003 | 具有高带宽、高可靠、高性能、高安全的特性，可靠保障永和制药ERP系统、LIMS系统、MES系统、SCADA系统、在线粒子监控系统、GMP合规管理系统的稳定运行。 | □是□否 |
| URS-02-004 | 智能设备网采用千兆接入、千兆上行。核心采用模块化高带宽核心交换机。 | □是□否 |
| URS-02-005 | 一体化设计，实现一体化硬件、一体化管理、一体化供电。 | □是□否 |
| URS-02-006 | 核心交换机采用H3C LS-7003E主机+引擎（带24光口+4万兆光）+双电源，交换容量20.8Tbps/48Tbps包转发率2880Mpps/16800Mpps ，业务槽位数3个 | □是□否 |
| URS-02-007 | 防火墙采用H3CF1000-C812010GE+2GE Combo；带机量500；单电源；吞吐量1G,1个硬盘扩展插槽 | □是□否 |
| URS-02-008 | 接入交换机采用H3C交换机WAS6124-HPWR交换容量337Gbps/3.37Tbps包转发率（整机）66Mpps/108Mpps,24GE PoE+（PoE输出功率为385W）,支持4个SFP端口，支持绿洲云平台管理 | □是□否 |
| URS-02-009 | 接入交换机采用H3C 交换机S5008PV2-EI-PWR8 GE+ 2*SFP交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率27Mpps/84Mpps | □是□否 |
| URS-02-10 | 接入交换机采用H3C交换机 LS-5120V2-20P-LI交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率30Mpps/87Mpps，16GE+ 4*SFP | □是□否 |
| URS-02-11 | 服务器ThinkServer SR555 产品类别 机架式 产品结构 2U 处理器 CPU类型 Intel 至强银牌 CPU型号 Xeon Silver 4214 CPU频率 2.2GHz 智能加速主频 3.2GHz 最大CPU数量 2颗 制程工艺 14nm 三级缓存 13.75MB CPU核心 十二核 CPU线程数 24线程 内存 内存容量 16GB 存储 硬盘接口类型SAS 硬盘容量 2TB 硬盘描述 1块 2TB 3.5英寸7200转SAS硬盘 内部硬盘架数 最大支持8块3.5英寸硬盘 热插拔盘位 支持热插拔 RAID模式 RAID 0，1，10，5，50 网络 网络控制器 双千兆网卡 适用环境 工作温度 5℃-45℃ 保修信息 保修政策 全球联保，享受三包服务 质保时间 3年 质保备注 3年7x24小时有限保修服务，服务可升级 客服电话 800-810-1818 电话备注 周一至周五：8:30-17:00 | □是□否 |
| URS-02-12 | 管理电脑采用戴尔 Intel 酷睿I5 8G DDR4,1TB 7.2K 23.8寸 | □是□否 |
| URS-02-13 | 控制终端电脑采用戴尔 Intel 酷睿I3 8100 8G DDR4,240GB 7.2K 23.8寸 | □是□否 |
| URS-02-14 | ERP服务器ThinkServer SR555 产品类别 CPU类型Intel 至强 银牌 CPU型号Xeon Silver 4214 CPU频率 2.2GHz 智能加速主频3.0GHz CPU数量 2颗 制程工艺14nm 三级缓存11MB 总线规格 2UPI CPU核心十二核 主板 扩展槽 6×PCI-E 3.0 内存 内存类型 DDR4 内存容量 128GB 内存插槽数量12 存储 标配硬盘容量 6TB 热插拔盘位 支持热插拔 网络 网络控制器 双端口千兆网卡 管理及其它 系统管理 XClarity Controller 嵌入式管理 XClarity Administrator 集中基础架构交付 XClarity Integrator 插件和 XClarity Energy Manager 集中服务器电源管理纠错 系统支持 Microsoft Windows Server SLES、RHEL VMware vSphere 电源性能 电源数量2个 电源功率550W |  |
| URS-03 | 视频监控系统 | □是□否 |
| URS-03-001 | 摄像机采用海康威视DS-2PT5AS-QB 定点看全景、球机看细节，采用一体化设计，单IP、多路视频输出、单网线、单电源。 支持全景联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，特写摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 3个全景镜头支持独立上下左右滑动，可以监控不同区域。 全景摄像机： 3个1/2.8＂ Progressive Scan CMOS，单通道最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps； 单通道视场角：水平80.7°，垂直43.5°； 超低照度，彩色:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON); 0 Lux with IR。 特写摄像机： 1个1/2.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps； 超低照度，彩色:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON); 0 Lux with IR； 10倍光学变倍，8倍数字变倍。 支持数字宽动态、透雾、强光抑制； 1路音频输入、1路音频输出； 1路报警输入、1路报警输出； H.265/H.264/MJPEG； 支持IP66，支持防雷、防浪涌、防突波。 电源接口:DC12V 功耗:27W max（其中红外灯9W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% | □是□否 |
| URS-03-002 | 轻智能摄像机采用海康威视DS-2CD272AS-QB 200万1/2.7"CMOS ICR智能变焦半球网络摄像机 采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能 智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍 支持两种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、Smart事件(警戒) 支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.7-12mm @ F1.4,水平视场角：105~30°，垂直视场角：55~17°，对角线视场角：127~34° 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口,内置麦克风和喇叭 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA) 电源输出:支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±25% ，支持防反接保护; PoE：802.3af, class 3 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC： 12 V, 0.59 A, Max： 7W; PoE： (802.3af, 36V-57V), 0.3 A to 0.2 A，Max：9W 红外照射距离:最远可达30米 防护等级:IP66 防暴等级:IK10 尺寸(mm):φ153.3×111.6 重量:机身重量:930g; 带包装重量:1340g | □是□否 |
| URS-03-003 | 区域关注度相机采用海康威视DS-2CD7D2AS-QB 200万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍半球型网络摄像机 支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 最低照度: 彩色：0.001Lux @（F1.2, AGC ON） ; 黑白：0.0003Lux @（F1.2, AGC ON），0Lux with IR 镜头: 6-9mm@ F1.6，水平视场角：51°-35.5°，垂直视场角：27.5°-19.5°，对角线视场角：59°-41° 三轴调节角度: P:0-355°, T: 0-75° 宽动态: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 1920×1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 接口类型: 内插 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 MIC：支持1个内置MIC 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC：12V±20% ; PoE：802.3af, Class 3 电源接口类型: Φ5.5mm 圆口 功耗: DC 12V，0.5A，Max：6W ; PoE：(802.3 af, 36-57V)，0.11A-0.17A，Max：6W 补光距离: 50m （人脸10m） 红外波长: 850nm 防护等级: IP66 防暴等级: IK08 产品尺寸(mm): Φ121.4 × 92.2mm 包装尺寸(mm): 153×152×142mm 裸机重量: 510g 包装重量: 750g | □是□否 |
| URS-03-004 | 防爆相机采用海康威视DS-2XE612AS-QB 200万1/2.8' CMOS 防爆PT半球型网络摄像机 防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃ 最低照度：彩色:0.003lux @(F1.2,AGC ON);0.005Lux @ (F1.6, AGC ON);黑白:0.001lux @(F1.2,AGC ON);0.017Lux @ (F1.6, AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头：4mm，水平视场角86°（2.0mm：水平视场角126.5°；2.8mm：水平视场角108°；6mm：水平视场角52.8°可选） 调整角度：水平: 0-340°, 垂直2.0mm: 0-60°(2.8/4/6mm: 0~75°) 宽动态范围：120dB 视频压缩标准：H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920x1080 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 环境噪声过滤：支持 音频输入输出：支持单声道 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出外部接口 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS485,内置RS232 报警输入：1路 报警输出：1路,最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 视频输出：1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度：-40℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V±20% / PoE(802.3af) 电源接口：三芯接口 功耗：DC12V:10W Max;POE:12.5W Max 防护等级：支持IP68 尺寸(mm):Φ138 x 123.4 重量:机身重量:2500g;带包装质量:3460g |  |
| URS-03-005 | LCD液晶显示单元；京东方面板 尺寸：49英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 可定制接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; 功耗：≤134W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1078.34 (W) mm × 608.36 (H) mm × 70.35 (D) mm； 边框宽度：2.3mm(左上),1.2mm(右下) | □是□否 |
| URS-03-006 | 视频综合平台一体机采用海康威视DS-6920UD 5U 机箱+4 路DVI 输入+20 路HDMI 输出+单主控板+单电源  支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式  支持PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式  支持ONVIF 协议接入设备解码 大屏拼接  最大支持20个显示屏的任意大屏拼接  支持开窗和漫游功能  窗口支持1/4/6/8/9/16 画面分割  最大支持8 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局  支持场景预案 视频编码输入  采用H.264 视频压缩标准  支持DVI 视频信号接入编码 视频解码输出  支持HDMI 输出显示  支持1/4/6/8/9/16 画面分割显示  最高支持1200W 高清视频解码  最高160 路200W 高清视频解码能力 | □是□否 |
| URS-03-007 | 服务器采用海康威视DS-VM11S-B HG3189(8核3.5GHz)×1/32GB DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/350W金牌/1U 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG3189(8核，3.5GHz) 内存：2*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE X8+1个PCIE X16(兼容X8) 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：350W高效单电源 机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深) 设备重量：约15KG（不含导轨） 操作系统：Win Svr 2016 简中标版 | □是□否 |
| URS-03-008 | 监控一体机采用iDS-96256NX-I24 【AI开发平台专用超脑】 【合智能】大超脑，支持人脸识别、周界防范 支持人脸名单库比对报警，最大168路图片流人脸分析比对或64路视频流人脸抓拍加比对 支持周界防范报警（越界、区域入侵），最大128路200W视频流（说明：周界视频流最高支持800W分辨率，128路200W，64路400W，32路800W） 64个人脸名单库，总库容50万张 路人档案50万份 支持陌生人报警 支持人脸签到和考勤 支持人脸1v1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索人脸、按属性检索人脸 支持按属性检索人体 支持按属性检索车辆 硬件规格： 4U标准机架式 2个HDMI，1个VGA,HDMI+VGA组内同源 支持双4K异源输出 24盘位，可满配8TB/10TB硬盘，支持硬盘热插拔 4个千兆网口 1个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口，2个miniSAS接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 IO报警：48进24出 7寸LCD液晶触控显示屏 冗余电源 软件性能： 输入带宽：768M 256路H.265、H.264混合接入 最大支持20×1080P解码 支持H.265、H.264、SVAC混合解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | □是□否 |
| URS-03-009 | 支持第三方MES系统通过Open API网关获取全量区域信息、全量监控点信息、以及全量区域与监控点对应信息，能够根据区域和监控点信息，调用视频播放插件进行视频预览、录像回放和录像下载，在MES系统中直接对生产现场进行监管。 | □是□否 |
| URS-04 | 机房与控制室 | □是□否 |
| URS-04-001 | 地板铺设方式必须满足系统设备及机柜安置要求。地板与建筑地面之间用以敷设连接设备的各种管线。 | □是□否 |
| URS-04-002 | 架空地板应可拆卸，所有电缆管线的连接、检修、更换均应便捷。 | □是□否 |
| URS-04-003 | 地板下管线敷设路径应尽可能做到距离最短，以减少信号在传输过程中的损耗。 | □是□否 |
| URS-04-004 | 地板配套附件包括支座、桁 梁等均为全钢组件，表面经镀锌防腐处理。 | □是□否 |
| URS-04-005 | 为便于机房设备的进出，在机房入口处设置一组踏步。 | □是□否 |
| URS-04-006 | 机房供电采用380/220V 电压、50Hz频率和三相五线制（即TN-S系统）的配线方式，机房电源为双回路供电方式。 | □是□否 |
| URS-04-007 | 信息中心机房设备配置容量为40KVA的在线式UPS电源，主要针对网络核心交换机、服务器等重要设备供电，保证中心设备在停电状况下工作可达到1小时。 | □是□否 |
| URS-04-008 | 智能控制室设备配置容量为10KVA的在线式UPS电源，主要针对智能设备网设备以及中心机房内报警主机、硬盘录像机、管理计算机及服务器等重要设备供电，保证中心设备在停电状况下工作可达到1小时。 | □是□否 |
| URS-04-009 | 本工程的智能化系统，接地主要有交流工作接地、保护工作接地、屏蔽接地。智能化系统的接地线都接入各单元总接地端子箱（包括不带电的弱电金属管，线槽，分线箱等），均与电气系统等电位点连接，要求接地电阻不大于4Ω。 | □是□否 |
| URS-04-010 | 防静电地板 标准（GB6605，GB9361） | □是□否 |
| URS-04-011 | UPS电源采用英威腾HT33040XL 1、配置40KVA UPS系统主机三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2、★整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率≥96%，绿色环保，高效节能（以第三方权威机构检测报告为准）。 3、★输入频率范围40～70HZ，采用全数字化双DSP控制。 4、★机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线（提供图片证明）。 5、★所有电路板均需要采用三防工艺（提供图片证明）。 6、★UPS输出功率因数必须为0.9，以便与负载完美匹配。 7、满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载10分钟后转旁路输出，150%负载1分钟后转旁路输出。 8、可实现8并机运行，监控系统可以存储1000条以上历史记录。 9、★保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置（提供设置界面截图）。 10、★电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图） 11、丰富的选件：SNMP卡、电池冷启动模块、电池温度补偿模块 12、★提供远程EPO接口及可编程干接点7路：3路输入、4路输出干接点接口（干接点提供设置界面截图）。 13、★具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。（提供操作说明） 14、电池组智能管理 1）具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮。 2）具备均充/浮充电压、电流设置功能 。 3）具备电池充电电压温度补偿设置功能。 15、参数规格要求 主路输入 输入配线 3相+N线+地线 额定输入电压 380/400/415VAC (线电压) 额定频率 50/60Hz 输入电压范围 304～478Vac(线电压)满载，304V～228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 输入频率范围 40Hz～70Hz 输入功率因数 >0.99 输入总谐波失真（THDi) <3% （100%线性负载） 旁路 旁路额定电压 380/400/415VAC(线电压) 旁路额定频率 50/60Hz 旁路电压范围 可设置, 默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% 旁路频率范围 可设置 ±1Hz ±3Hz ±5Hz 输出 额定输出电压 380/400/415VAC (线电压) 额定输出频率 50/60Hz 输出功率因数 1 电压精度 ±1.0% 输出动态响应 <5% 动态恢复时间 < 20ms 输出总谐波失真（THDu） <1.5% （线性负载），<5% （非线性负载） 逆变器过载 110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms 频率精度 50/60Hz±0.02% 跟踪范围 可设置, ±0.5Hz ～ ±5Hz, 默认 ±3Hz 跟踪速率 可设置, 0.5Hz/S ～ 3Hz/S, 默认 0.5Hz/S 电池 电池额定电压 ±240VDC（可设±192VDC~±264VDC） 充电电压精度 1% 充电功率 20%*系统功率（可设） 效率 主路模式 ＞96%（50%~100%负载） 电池模式 ＞96%（50%~100%负载） 系统 显示 LED + LCD 接口 标准:RS232 RS485 可选: SNMP 防雷器、温度补偿器、短信报警器 16、★提供制造厂家针对本项目的项目授权书。 17、★提供制造厂家的售后服务承诺书，UPS主机质保三年（含）以上。 18、制造厂家须通过“ISO14001：环境管理体系认证”、“ISO9001：质量管理体系认证”、“GB/T28001职业健康安全管理体系认证”并提供认证证书复印件。 19、★提供投标UPS产品的“中国节能产品认证证书”复印件、“泰尔产品认证证书”复印件、“CE认证证书”复印件及产品彩页证明。 20、提供多电平变换器的限流保护方法及其实现电路发明专利证书复印件、充电器限流控制方法发明专利证书复印件、故障检测发明专利证书复印件及采样电路实用新型专利证书复印件。 21、UPS电源后台监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。 22、塔式UPS整流控制及监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。 23、★所投UPS必须为财政部、国家发改委最新公布的第二十四期《节能产品政府采购清单》内产品，否则其投标无效。 24、投标品牌制造厂家具备军工保密资格，提供证明文件复印件。 提供同品牌厂家实验室CNAS证书、实验室UL证书、TUV证书 | □是□否 |
| URS-04-012 | 空调采用基站专用空调 功能 制热功率(W) 2345. 内机噪音(dB(A) 55. 变频/定频 定频. 循环风量(m3/h) 1300. 能效等级 三级能效. 制热量(W) 7500. 制冷功率(W) 2255. 除湿量(L/h) 2. 冷暖类型 冷暖. 外机噪音(dB(A) 56. 定频机能效比 3.19. 制冷量(W) 7200. 通电自启 | □是□否 |
| URS-04-013 | 精密配电柜采用 参数要求：1、★满足本项目对机房配电部分整体需求，要求配电柜设计为安全可靠、布局严整、操作可视化.满足机房分路供电的需求. 250A/4P输入空开1 路 ，1路3P150A为UPS输入空开，1 路4P 150A为UPS输出空开，2路63A/3P空调开关，1路63A/3P空调备用开关，10路32A/2P为机柜输入空开，含BC级防雷，智能三相仪表， ABC三相指示灯,尺寸不小于： 600mm 宽*1000mm 深 *2000mm 柜体外观与设备柜、布线柜一致，ATS柜有RS485接口，可连接动环系统。 2、★塑壳断路器型号及配置要求不低于：ABB Tmax 系列、施耐德 NSX 系列、西门子 3VL 系列，分断能力不低于 36kA。 3、按实际需求配置断路器、防雷器：带零地保护报警。 4、柜内显示表计及显示屏等器件供电线路须串接保险端子，电流表输入须串接电流型端子 5、柜内输入端、输出端对地应能承受50Hz，2000V 的交流电压1min，漏电流应小于10mA，或2800V直流电压1min，漏电流应小于1mA，无击穿、无飞弧。 6、配电柜布局应充分考虑通风、散热要求，柜内线路整齐合理、安全可靠，便于识别和安装维护。各种相位、线路、铜排、接线点标有明显的符号、颜色、序号等标识，便于识别。 | □是□否 |
| URS-04-014 | 动环监控主机采用参数要求： 1. 2路模拟量输入接口，支持干接点类型和TTL电平、0-5V电压信号以及4-20mA电流信号; 2. 2路模拟量输入接口，支持4-20mA电流信号； 3. 8路开关量输入接口，支持干接点型开关量； 4. 4路继电器输出，可以实现电源、阀门等开关控制; 5. 8路RS485监控串口，实现对串口类型的传感器接入，以及对其他串口类型设备的对接。 6. 3路RS232监控串口，实现对串口类型的传感器接入，以及对其他串口类型设备的对接。 7. 1路以太网接口，10/100M自适应; 8. 支持本地ZIGBEE/LORA网关组网功能; 9. 支持4G全网通联网; 10. 支持后备电池，可以在设备市电停电时发出告警信息； 11. 支持自动更新及自我管理。 | □是□否 |

6.约束

由供应商负责推荐匹配的系统、设备，并确保整个系统的运转。系统应由供应商至少保质1年。

7.周期

## 7.1.交付

交付的要求如下：

- 具备交付清单核对所有物品

- 所有交付物品都应有标识，标注名称或交付代号

- 设备应妥善包装、密封以防止在运输中损坏

- 文件应为中文版本

- 供应商应提供系统相应操作和维护的培训

## 7.2支持

供应商应负责提供其在国内的售后服务信息，并给出不同层次支持和服务的大致时间。

## 7.3变更控制

符合业主变更要求。

对URS的回复：在URS接收后三天之内回复；要求供应商接到本URS后，要制订详细的设备设计方案（DQ），并逐条做出响应，如果能够实现相应要求，须详细说明实现方式；如不能实现相应要求，应注明：“无法满足需求”，并进行相应的风险评估。

报价单：URS接收五天之内提交

# 8.术语

无

# 9.参考资料

《建筑地面设计规范》GB50037－96

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）

《民用建筑设计通则》（GB 50352—2005）

《药品生产质量管理规范》2010修订版

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《入侵报警子系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

《电线电缆识别标志方法》（GB/T6995）

《全介质自承式光缆》（YD/T 980-1998）

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《智能建筑设计标准》（GB／T50314－2000）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

## 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。具有良好的财务状况和商业信用。注册资金在3000万元以上。通过ISO9001质量体系认证。

资质要求

通用资质要求

（1）投标人不得存在下列情形之一：

（a）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（b）为本标包前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（c）为本标包的监理人；

（d）为本标包的代建人；

（e）为本标包提供招标代理服务的；

（f）与本标包的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（g）与本标包的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（h）与本标包的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（i）被责令停产停业的；

（j）被暂停或取消投标资格的；

（k）财产被接管或冻结的；

（l）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（m）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系不同单位，参加同一包投标的。

（2）投标人需在商务文件中提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果，查询内容应包含：“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”等查询结果（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版）。若未提供有效的查询结果，其投标文件作否决投标处理。

根据《企业信息公示暂行条例》，投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。

（3）投标人需在商务文件中提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）的查询结果，包含“行政处罚”、“黑名单”等查询结果（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的包含校验码的PDF电子版（下载信用报告））。若未提供有效的查询结果，其投标文件作否决投标处理。

根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”。

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。

专用资质及业绩要求

具有质量管理体系认证证书；安全生产许可证；CMMI认证三级以上，信息技术服务运行维护标准符合性证书，建筑业企业资质证书（包含电子与智能化工程专业承包二级级以上）；具有相似项目实施业绩。

项目承接要求：

本项目涉及对接未来各系统。为保证公司整体系统的安全、有效、规范运行，达到设计目标，承接本项目单位，除以上要求外，须符合：

1.接受本项目建设期的全资垫付，包括设备材料采购、施工、人员工资等。验收合格前，甲方实行零支付。

2.项目验收由甲方指定SCADA\MES\LIMA\ERP各系统相关人员进行，以确认符合各对接的预期要求。

3.项目验收合格按合同规定履行支付手续。

四、注意事项

3.1投标人开标当天需要递交纸质版投标文件（密封、一正两副）。

3.2 必须按照我方提供URS用户需求文件、图纸、技术参数进行造价参标，不得私自修改。

3.3开标当天未按时携带纸质版投标文件到达开标地点并签到的投标单位视为弃权。
3.4报名截止6月30日，报名后尽快联系招标办18839981711领取图纸.

五、投标报价方式

按照本单位提供的URS用户需求技术规范、材质要求、图纸、配件型号参数为依据进行报价，报价含税（13%增值税专用发票）。

六、投标保证金及付款方式

- 参加投标的各投标方，投标保证金5万元截止2020年6月28日下午17:30之前打入我方财务对公账户，依回执单照片发微信为准（否则视为弃权）。

名称：禹州市天源生物科技有限公司

开户行：中国银行股份有限公司禹州迎宾路支行

账号：2481  4425  6079

2、对于未中标者，投标保证金招标结束后20个工作日内即全额退回；中标方的投标保证金在签订合同后2个月内退还。对于在招标过程中，存在串标、围标、恶意竞价等不正当手段而影响甲方正常

招标，甲方有权不予退还投标保证金。

2.付款方式：双方商议。

七、招投标方式、联系人及截止时间：开过技术交流会后另行通知。

招投标地点: 禹州市天源集团石油天然气公司三楼会议室，滨河路东段与轩辕大道交叉口。
   八、如有技术上的问题截止收到邀请函起一天内提出，可咨询

王经理13838181381

联系人：屠雯雪 15638793000

18839981711

禹州市天源集团招标办

2020年6月19日